**План по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписанию №640/1/1 от 30.10.2015г. МКДОУ № 37 п.Сельцо**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены | Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности | Отметка(подпись) о выполнении ( указывается только выполнение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний. | «Правила противопожарного режима в РФ» (далее ППР в РФ) п.22 | 01.11.2016 | Подана заявка в Комитет образования. Запланирована работа на 2016г. выделено 5000 т.р. |
| 2. | При устройстве прохода к наружной лестнице через плоскую кровлю (в том числе и неэксплуатируемые) несущие конструкции покрытий имеют предел огнестойкости менее R(EI) 30 и класс пожарной опасности менее КО. | Федеральный закон от 22.07.08г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123) ст.1 ч. 2 п.1, ст.6 ч.1 п.2, ст.53 ч.2, ст.89 п.1, п.3 ч.2г); свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы» (далее С1.13130.2009) п.4.3.5 | 01.11.2016 | Подана заявка в Комитет образования. Запланирована работа на 2016г. выделено 64900 т.р. |
| 3. | Допущено применение отделочного материала для покрытия пола на путях эвакуации (на 2 этаже в холлах, у методического кабинета, у ясельной группу) с более высоким показателями пожарной опасности, чем КМ2 (не предоставлена документация, отражающая возможность применения материала для покрытия пола). | ФЗ – 123 ст.1 ч. 2 п.1, ст. 6 ч. 1 п.2, ст. 134 ч. 7 | 01.11.2016 | Подана заявка в Комитет образования. Запланирована работа на 2016г. выделено 146500 т.р. |
| 4. | Пожарные шкафы (3 шкафа), предназначенные для размещения первичных средств пожаротушения ( ствол и рукав), изготовлены из горючих материалов.  | ППР в РФ п.57 | 01.11.2016 | Подана заявка в Комитет образования. Запланирована работа на 2016г. выделено 12000 т.р. |